# 分析电气设备安装及调试过程中质量控制谢添贵

希阿埃(广州)有限公司佛山分公司528216

摘要：随着城市化的推进，大型建筑越来越多，建筑需要发挥的功能也越来越多。电气设备的安装与调试作为建筑工程中重要的组成部分，它们直接影响着建筑工程的整体质量与安全，关联着建筑整体功能的发挥，影响着人们的使用体验。因此，必须加强建筑电气设备安装及调试质量，尽量减少质量通病。

关键词：建筑电气设备；安装；调试；质量控制；质量通病

1建筑电气设备安装质量控制要点

1.1暗配管工程

1.1.1埋地敷设导管

埋地敷设的电线保护导管应是厚壁钢导管或硬塑料导管，严禁使用薄壁钢导管。埋地的塑料管在露出地面易受机械损伤处应加钢管保护，保护钢管在地面上长度不应小于500mm埋地敷设的黑色钢管外壁应涂刷两度沥青漆防腐，内壁刷防锈漆。镀锌钢导管的镀锌层损伤或剥落后也应涂刷防腐漆。

1.1.2埋入混凝土导管的敷设

电线保护管应在底层钢筋绑扎完成后方可进行，管与模板之间距离不得小手15mm，导管上面保护层不应小于15mm，并列敷设的配管之间间距不应小于25mm，以使混凝土浇捣密实。当楼板为混凝土预制板或必须在混凝土毛地面进行配管时，管线应紧贴地面并绑扎固定可靠，并有保护措施，配管上面的混凝土整浇层不得小于20mm.进入落地式配电柜(埋地或埋入混凝土)的电线保护管，排列应整齐，管口宜高出配电柜基础50~80mm.

1.1.3埋入墙体内的导管敷设

轻质砖墙不得横向剔槽。在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，管线表面至墙体表面的保护层不应小于15mm。应急疏散照明线路采用耐火电线、电缆，在非燃烧体内穿刚性导管暗敷时，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线保护导管弯曲半径不应小于管外径的6倍，箱盒位置、高度正确，箱盒四周应用M10水泥砂浆抹面固定，并凸出墙体5mm。

1.2配线工程

1.2.1管内穿线

不同回路、不同电压等级的交流与直流的导线，不得穿在同一根管内。下列几种情况或设计有特殊规定，可穿在同一根管内:电压为50V及以下的回路;同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;照明花灯的回路或同类照明的几个回路，但管内导线总数不应多于8根。三根及以上绝缘导线穿于同一根管时，其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%，两根绝缘导线穿于同一根管时，管内径不应小于两根导线外径之和的山35倍(立管可取1.25倍)。有抗干扰或屏蔽要求的导线，应穿入金属钢管内，不应穿入塑料管内。穿管敷设的导线，严禁在管内有接头。

1.2.2线槽内导线的敷设

线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相似的线路，电线或电缆的总截面积不应超过线槽内截面的50%。直流、交流及不同电压等级的导线在同一线槽内敷设，应采用有分隔板型的线槽予以分隔。导线在线槽内敷设应排列整齐，无缠绕现象，同一回路的导线应成束敷设，导线在水平转弯或垂直敷设处应用尼龙扎带绑扎固定，垂直固定间距不宜大于2m。线槽中导线不得有接头，导线的接头应置于箱、柜或电气器具内，以免造成安全隐患。

1.3成套配电柜安装工程

1.3.1基础型钢的安装

安装时其水平度每米偏差不应大于1mm，全长不应大于5mm.当达不到要求时应在基础型钢底下垫钢垫片进行校正。基础型钢应与接地干线可靠连接，成排柜安装时基础型钢应不少于两处与接地干线连接。

1.3.2成套柜安装

成套柜与基础型钢之间的接地保护应紧密、可靠，连接导线应为黄绿双色导线，截面不得小于4mm2。接地线应直接与PE排连接，当与柜内接地螺栓连接时，最多不能超过两根，当超过两根时，应加装PE排(可用镀锌扁钢或铜排制成)。柜与基础型钢应做到一柜一接地(成排柜中已有PE排全部连通的除外)。不得在柜与基础型钢的固定螺栓上连接PE线。装有电器的可开启的门，应用软导线与PE排可靠连接。

1.3.3柜内接线

电源线相位排列和导线分色应正确，电源线排列、绑扎应整齐，并有适当余量。控制线接线应正确，排列应整齐、清晰、美观，导线绑扎间距应一致，在端子上的接线宜为根，最多不能超过两根。接线端子编号清晰不褪色，端子排上导线接线不受到机械应力。柜内控制线应留有备用线，备用线的长度宜为柜长度和宽度之和。柜内导线不应有接头。柜内电缆头应绑扎固定牢固、排列整齐，标志牌齐全。

1.4避雷及接地装置安装工程

接地线采用扁钢的截面不应小于100mm2，厚度不小于4mm，圆钢直径不小于10mm.接地极采用角钢厚度不小于4mm，钢管壁厚不小于3.5mm，圆钢直径不小于10mm。接地装置应采用焊接连接，扁钢与扁钢的搭接长度应为扁钢宽度的两倍，且焊接不少于三个棱边。圆钢与扁钢的搭接长度应为圆钢直径的6倍，且两面焊接。圆钢与圆钢的搭接长度应为圆钢直径的6倍，且两面焊接。扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊。

2建筑电气设备调试

2.1绝缘电阻测试

电气设备、线路、器具等根据具体情况在安装前或安装后，进行绝缘电阻测试。线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行。相间、相对零、相对地、零对地间均应进行测试。

2.2接地电阻测试

系统重复接地要求接地电阻测试结果小于40或设计要求。防雷接地要求接地电阻测试结果小于10Q或设计要求。保护接地、静电接地要求接地电阻测试结果符合设计要求。

2.3漏电保护器检测

漏电保护装置在安装前或安装后，要做模拟动作试验，用漏电开关检测仪检测漏电开关动作电流值(不大于30mA)和脱扣时间(不大于0.1s)。通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序。

2.4电气照明通电试运行

建筑电气工程施工完成，绝缘电阻测试合格后，应对电气照明系统进行通电(达到或接近设计负荷)连续试运行。公用建筑应为24小时，民用住宅为8小时。每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值。照度值不得小于设计值的90%，功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB50034的规定值。

3建筑电气设备安装质量通病防治

3.1电气暗配管不通，管内穿线‘死线”，金属线管有毛刺

其主要表现形式为:电线导管出现扁折、断开、不通，金属线管断口处有毛刺导致无法穿线或穿线困难，造成导线绝缘层损坏，造成电气不通或跳闸。可以采取的治理措施:金属导管煨弯使用的弯管器或模具应与导管管径及其弯曲半径相匹配，并应由熟练的技术工人操作。金属导管禁止对口焊接，镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管焊接。金属导管末端的管口及中间连接的管口均应打磨光滑，较大管径的管口应打喇叭口或磨光。配管施工完成检查验收合格后，应对管口采取可靠措施封堵。管内穿线应在抹灰完成后进行，穿线时应采取有效措施确保线管内无积水或杂物。穿线时应在管口上套护口帽，防止导线划伤，杜绝先穿线后套护口的做法。配管内导线总截面积不应大于管内截面积的40%。

3.2户内配电箱安装及配线不规范，存在安全隐患

其主要表现形式为:配电箱安装高度不符要求，进线保护管管口位置不规范，箱、盘内配线压接不牢固;多股线随意剪芯线、搪锡处理差;回路标识不清;漏电开关动作不灵敏。可以采取的治理措施:住宅配电箱下沿距地高度不应低于1.5m，如不能满足时应采取防护措施。照明箱(盘)内，应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排，零地排截面应大于零、地线最大截面积，零线和保护地线经汇流排配出。电线(缆)保护管进入箱、盘时，应按对应的开关、设备位置布置管口的排列顺序。导线应连接紧密，压接牢固，不伤芯线，不得剪去线芯。同一端子上导线压接不多于2根，且导线截面积相同，防松垫圈等配件齐全。PE、N汇流排导线应按顺时针压接。

4结束语

建筑电气设备的安装直接影响着建筑的质量和安全，同时关系着人们的使用体验。机电技术人员应提高思想认识，加强业务素质，不断总结经验，提高电气设备安装及调试水平。

参考文献

[1]提高建筑工程电气施工质量的有益探索[J].李惠团.现代装饰(理论).2012(05)

[2]建筑电气施工技术探讨[J].张树安.科技与企业.2014(16)

[3]略谈现代建筑电气安装工程质量控制技术要点[J].王欣.建材与装饰.2016(27)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/18921ffb5211790c6fc6ba57.html