# 地采暖工程施工方法分析

哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司

【摘要】地采暖工程是当前建筑暖通工程建设施工中的一项重要内容，主要通过嵌于地板以下的管道实现供暖。本文主要探讨地采暖工程施工方法，以加强地采暖工程施工质量控制，确保建筑工程的使用功能得到有效发挥，进一步改善社会群体生活质量，仅供相关人员参考。

【关键词】地采暖工程；施工方法；管道；质量控制

地采暖工程是现代科学技术不断发展下所形成并得以广泛应用的一种采暖方式，实际供暖效果良好，有效节约建筑空间，并且具备一定节能环保特性。但地采暖工程对施工要求较高，一旦施工质量不到位，会严重影响建筑整体供暖效果。此种情况下，加大力度探讨建筑地采暖工程施工方式，有助于提高地采暖工程施工质量，确保其整体节能性、美观性和使用寿命满足建筑工程相关标准。

1地采暖管材选型及质量控制

在地采暖工程施工中，管材选型是工程中的一项重要内容，管材质量和性能直接影响着地采暖工程施工质量，从而影响着供暖效果，一旦地采暖管材质量不合格，会严重影响供暖工程使用寿命，因此在地采暖工程施工中应当充分做好管材选型工作。就当前地采暖工程实际情况来看，常用管材主要有金属管和塑料管。塑料管与金属管相比，其自重较轻，便于施工，实际应用中更容易满足技术要求，弯曲效果比较理想，是当前地采暖工程中比较常用的管材。塑料管种类多样，有的适用于热水管材，有的并不适用，为保证地采暖工程施工质量，在地采暖管材选型中应当充分考虑此项因素，并确保管材及其配件的内外壁光滑平整，颜色均匀一致，且具备良好的热力性能，从而充分做好地采暖管材选型工作，为地采暖工程施工质量控制奠定可靠的基础。

2地采暖的铺设安装及质量控制

地采暖工程施工中，隔热板铺设、管材安装、钢丝网铺设、试压机混凝土浇筑是施工中的主要内容，为保证地采暖工程使用寿命满足建筑工程相关标准，应当加强地采暖铺设安装施工的质量控制，明确施工重点，优化施工工艺，规范施工操作行为，切实提高地采暖工程施工质量。

2.1隔热板的铺设施工

为保证隔热板铺设施工的顺利进行，施工人员应当实现将聚苯乙烯板粘贴好，而后将其平整的铺于找平层上，将聚苯乙烯保温板切割整齐，铺设密实，不得出现架空情况。确保聚苯乙烯板接缝紧密，以小块聚苯乙烯板将缝隙较大位置进行填充密实，并以铝箔胶带密封，切实保证隔热板铺设质量满足地采暖工程建设标准，为后期施工的顺利进行奠定可靠的基础。

2.2地暖管的安装施工

在地采暖工程中，其加热管不管方式以旋转型为主，实际施工过程中，应当专用工具对管材进行处理，保证管口齐平，且断面应当与管轴线保持良好的垂直状态。为保证地暖管安装施工的顺利进行，应当对管材铺设区域进行平整处理，确保施工现场清理干几个后，施工人员穿着软底鞋进入施工现场，以免对管材造成损坏。严格依照地采暖工程设计要求明确管路走向，准确控制好管材位置，尽可能将管材间距误差控制在10mm以内，掌握好地暖管固定间距直线段和弯曲段长度，确保弯曲半径小于8倍管径。若地暖管安装过程中加热管和热媒集配装置连接部位的管间距过小，应当使用柔性塑料波纹管套管进行妥善处理，并确保加热管密集部位的塑料波纹管长度在1000mm以上，最大程度上对混凝土垫层膨胀进行科学化控制，切实保证地暖管安装施工质量。

2.3钢丝网的铺设

在以往的工程中，没有铺设钢丝网的经常出现混凝土垫层的严重开裂。因此，应在PEX管道上铺设一层钢丝网，钢丝网采用搭接，用铁丝扎带绑扎连接成片。钢丝网要铺设平整、均匀。

2.4一次试压

加热管敷设完检查无误后，进行水压试验，试压时进入管内的水必须清洁。试验压力为0.8MPa，稳压1h后再补压至规定压力值。15min内的压力降不得大于0.05MPa，而且不得有渗漏，方可进入下一道工序及浇筑填充层。

2.5混凝土浇筑施工

浇筑混凝土时必须采取保护措施，防止工具压伤加热管，回填过程中不得使用铁锹等锐器，捣混凝土时，宜用木棒、木铲拍实到返浆为止。塑料管材在自然条件下虽然膨胀量比较大，但膨胀力较小。为使膨胀力降到最小，浇筑混凝土时，要在管道带压的状态下进行。待管道在混凝土内完全定位后，冲入热水时管道膨胀量不会有太大变化。因此，在填充层做好后，系统保持不小于0.4MPa的压力，常温下不少于48h才能卸压。

3地板的铺设

3.1地面平整度测量

铺设地板不要求做水平的，做顺平，地面平整度误差不大与5mm，不需要做地面找平处理。地板的安装高度与其它地面材料的高度相差5mm以上，可以采用简易方法作地面找平处理。平整度误差大或与其他地面材料高差大，建议用水泥沙浆作全面找平。

3.2地面湿度测量

用电磁波式含水率测量仪测地面的湿度，每1.5至2米一个测试点；前期施工混合泥沙浆的地方重点测量。地面湿度大，建议推迟安装期、加防潮垫或作地面防水处理。

3.3确定安装方法和计算辅料用量

提出地板的安装走向、踢脚板、推拉门、落地窗、低柜、地台、楼梯等部位的具体安装方法，供业主选择确定。如业主的特殊要求与技术要求不一致，需要有业主签字的特殊说明。测量实际面积，绘草图标明各部位尺寸，计算实际用地板和辅料的数量。

3.4龙骨的铺设要求

根据室内地板所需的实际长度，确定龙骨之间的最佳间距。该间距最好不要太大，通常以地板长度的半数为准。之后再根据一定的方向设置基准线。并调整好龙骨与其他材料之间的高度差距，使整体看起来过渡自然。

3.5地板的铺设要求

在选择地板时要注意其质地、颜色都要均匀一致。在铺设时要在墙体和地板之间留置一条越10mm左右的伸缩缝，以木楔垫稳。铺设时先铺设前两排地板，继而对地板进行校直，确保地板没有出现歪斜的现象。再者，要注意调整地板的颜色，使深浅过渡自然。做好伸缩缝留置，保证地板的铺设质量。地板铺设完毕经过验收后，地采暖工程就可以竣工。

4地采暖工程成品保护及安全环保措施

4.1成品保护

施工过程中，应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。填充层施工前应做盘管的外观检查，安装时防止磕碰、撞击或踩踏。混凝土填充层的浇捣和养护过程中，严禁进入踩踏。在混凝土填充层养护期满后，敷设加热管的地面，应设置明显标志，加以妥善保护，严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体。

4.2安全环保措施

室内用电设备应有专人看管、专人使用，防止触电。搬运电焊机、打压泵、交联塑料管盘管和钢筋网卷较重的物件时，上下楼梯时要注意脚下不打滑、不踩空，抬运重物时，前后照应。混凝土搅拌和运输中要注意地面整洁、干燥，防止交叉作业时滑倒。

5结束语

总而言之，地采暖工程是一种现代化的建筑采暖方式，随着建筑行业的发展进步，地采暖工程在未来建筑暖通工程中具有良好的发展空间，为保证地采暖工程施工质量，应当积极优化地采暖工程施工工艺，规范施工环节，全面提高地采暖工程施工质量，从而更好的为社会群体提供采暖服务。

参考文献：

[1]付志水.地采暖工程施工方法[J].《城市建设理论研究:电子版》,2015(11).

[2]宣勤娟.浅论地面辐射采暖管道的施工方法及技术措施[J].《城市建设理论研究:电子版》,2013(26).

[3]孟雪丽，杜朝辉.浅谈地板辐射采暖施工工艺[J].《陕西建筑》,2010(11):54-57.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/354e9ba110dcf44e7f430b53.html