# 排水工程管理要点及质量通病防治探究

天津市排水管理处第四排水管理所天津市300011

摘要：排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一，确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施工技术工作的经验，对市政排水工程施工管理要点及质量通病防治进行了综合分析，供同仁们参考。

关键词：质量管理；质量通病；处理措施；

现代社会，越来越多的农民走向城镇，城镇中的大大小小的工厂也不断发展起来，伴随着社会经济的不断发展，城镇出现了越来越多的垃圾污染，比如水。城镇排水主要包括人们的日常生活中的生活污水，工业上产生的废水，还有一种就是降水径流。所以，加强排水工程施工技术的研究具有重要的意义。

一、市政排水工程的现状

现在，为了跟上城市化发展的脚步，结合城市当前的排水工程的相关规划以及工程管理的需要，建立一个完整的规划、管理系统已经是当前的社会主流，进一步开发GIS。目前这方面的研究还处在起步阶段，国内已经有很多城市陆续建立了城市排水系统，为城市化的发展带来了很大的效益，包括经济上的和社会上的效益。

二、市政排水工程施工管理要点

1、施工准备工作的管理

（1）图纸的会审

施工图纸是排水管道施工的主要依据，应保证图纸的正确性，坚持业主、设计、监理、施工单位图纸会审制度。具体结合图纸，掌握管线长度、管线走向、管材直径、井位数以及与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等情况。便于了解工程的基本情况，同时依照图纸确定的桩号走向对水准测进行复测，以避免出错。

（2）加强原材料的质量的管理。

为保证工程质量，每批材料进场时施工单位材料员、质检员必须对进场材料的品种、规格、外观等进行验收。要求包装完好，表面无划痕及外力冲击破损，整根管的外观应光滑，无色泽不均现象，检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证。尤其是排水管材，排水管材中常出现一些普遍的问题是管材质量差、存在裂缝或局部混凝土酥松、抗压、抗渗能力差，容易被压或产生渗水，管径尺寸偏差大；为了解决这些问题，确保管材的质量，应采用一些具体的检查措施，比如首先要选择正规厂家生产的管材，并且检查管材的出厂合格证及送检力学试验报告等资料是否齐全；其次应重视管材的外观检查，管材不得有破损、脱皮、蜂窝、露骨、裂纹等现象，外观检查不合格不能使用。

2、排水管道施工过程中的管理

（1）要求管理人员对每道工序均进行过程控制。在施工过程中，监理人员要进行跟踪监控督促承包商坚持实行工序施工活动前的操作技术交底制度，向所有参与者明确施工质量要求，由全员自觉维护工程质量，提高质量水平；密切注意承包方在施工准备前各阶段对影响施工质量的各方面的因素和是否发生了不利于保证工程质量的变化，以及工艺与操作情况是否始终符合要求等。

（2）总监和总监代表要督促专业工程师、监理员认真执行质量安全巡视检查制度，质量控制部门至少每周进行一次大型巡查活动，要求专业工程师每天至少有6O%以上的工作时间用于现场巡查，发现和纠正承包商的错误做法，对使用不当材质、使用有缺陷的机械，要责令及时纠正，以免殃及工程质量。

（3）若发现承包方有违反合同、施工规范的行为，如材料质量不合格，施工工艺或操作不符合要求，现场上岗的操作工人、技术人员不符合要求等，监理人员有权且应该予以处理。确保制定的各种制度得到实施，质量保证体系得到落实。同时由于环境也对质量产生影响，监理工程师要加强对安全生产、文明施工的监理力度。

3、试验与验收管理

工程施工后期总承包单位应邀请建设单位有关人员积极参与工程收尾工作。验收人员要客观公正，对于不合格项，一定要重视，不能对其放之任之，要施工单位及时进行整改，监理跟踪检查其整改结果，填写不合格项处理记录，达到验收标准后再二次验收予以通过。

三、质量通病分析及预防措施

3.1管道位置偏移或积水

3.1.1产生原因

测量差错，施工走样和意外的避让原有构筑物，在平面上产生位置偏移，立面上产生积水甚至倒坡现象。

3.1.2预防措施

施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护；施工放样要结合水文地质条件，按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样，且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工；施工时要严格按照样桩进行，沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。

3.2管道渗漏水，闭水试验不合格

3.2.1产生原因

基础不均匀下沉，管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。

3.2.2防治措施

（1）当地基地质水文条件不良时，应进行换土改良处治，以提高基槽底部的承载力；如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后和超挖部分用杂砂石或碎石等稳定性好的材料回填密实；地下水位以下开挖土方时，应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作，确保干槽开挖，必要时可在槽坑底预留20cm厚土层，待后续工序施工时随挖随清除。

（2）管材质量、抗渗能力差，容易产生漏水。因此要求：所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料；管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面形象。

（3）管接口填料及施工质量差，管道在外力作用下产生破损或接口开裂。

（4）检查井施工质量差，井壁和与其连接管的结合处渗漏，预防措施：检查井砌筑砂浆要饱满，勾缝全面不遗漏；抹面前清洁和湿润表面，抹面时及时压光收浆并养护；遇有地下水时，抹面和勾缝应随砌筑及时完成，不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝；与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆，并座浆就位后再做好内外抹面，以防渗漏。

（5）预留支管封口不密实，因其在井内而常被忽视，在检查井砌筑之前进行封砌，以利保证质量。

（6）闭水试验是对管道施工和材料质量进行全面的检验，其间难免出现三两次不合格现象。这时应先在渗漏处一一作好记号，在排干管内水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷，较严重的应返工处理。严重的渗漏除了更换管材、重新填塞接口外，还可请专业技术人员处理。处理后再做试验，如此重复进行直至闭水合格为止。

3.3检查井变形、下沉

3.3.1产生原因

检查井变形和下沉。

3.3.2防治措施

认真做好检查井的基层和垫层，防止井体下沉。检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度，防止井体变形。

3.4回填土沉陷

3.4.1产生原因

检查井周边回填不密实，不按要求分层夯实，填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果，造成过大的沉降。

3.4.2预防与处治措施

（1）预防措施：①管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压（夯）实机械。②沟槽较窄时可采用人工或蛙式打夯机夯填。③填料中的淤泥、树根、草皮及其腐植物等材料均不可做为填料，以免引起沉陷。④控制填料含水量大于最佳含水量2%左右；遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实。

（2）处治措施：①不影响其它构筑物的少量沉降可不做处理或只做表面处理，如沥青路面上可采取局部填补以免积水；②如造成其它构筑物基础脱空破坏的，可采用泵压水泥浆填充；③如造成结构破坏的应挖除不良填料，换填稳定性能好的材料，经压实后再恢复损坏的构筑物。

结束语：

一个优秀的排水工程会给人们的生活带来很大的便利，所以工程施工人员一定要注意加强排水工程施工中的质量控制，严格按照图纸的设计要求，做好防范措施，努力克服工程中的各种通病，促进排水行业的迅速发展。

参考文献：

[1]蔡巨波.市政工程排水管道施工技术分析[J].科技致富向导，2011（9）

[2]杨存兴.市政工程施工：质量通病分析及管道施工技术分析[J].世界家苑，2011（7）

[3]王刚.浅析市政排水工程施工技术[J].建材与装饰，2011（5）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/400d2519aea2d053422880d5.html