# 35KV变电所电器高压实验问题研究

（国网江苏省电力有限公司新沂市供电分公司江苏新沂市221400）

摘要：电力资源对于我国社会主义经济的快速发展具有重要的促进作用。因此保证电力企业的平稳运营、电力的正常输送是具有战略意义的工作。然而在电力资源的运行与输送过程中，电力相关设备等所起到的作用不容小觑，但电力设备本身较为脆弱，因此在实际的电力企业设备运营中我们一定重视对这些设备的定时维护与检查，以确保高压电力设备的安全运行。基于此，本文主要对35KV变电所电器高压实验问题进行分析探讨。

关键词：35KV变电所；电器；高压实验；问题研究

1、前言

电气试验一般是指电气设备绝缘预防性的试验，是电力系统运行、维护的重要环节，是电气设备绝缘监督的重要组成部分。高压电气试验能尽早发现电气设备的绝缘缺陷，是考核电气设备主绝缘或者是电气参数是否适应安全运行的一个重要手段，对整个电力系统的发展有着重要的作用。

2、高压试验的简要介绍

高压电气试验是考核电气设备主绝缘或者是电气参数是否适应安全运行的一个重要手段，是对设备的具体运行状况进行检查和鉴定的重要措施，是进一步了解高压设备绝缘状态以及运行性能的主要方法，高压试验分为两大类：一类是非破坏性试验或称特性试验，它是在较低电压下或用其他不损伤绝缘的方法来测试电气设备绝缘特性。常用的测试项目包括绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏电流、介质损耗角正切值及电容量值等。但是非破坏性试验大多试验电压较低，目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验，此类试验所施加的电压较高，往往能模拟电气设备在运行时的情况。它对于绝缘强度的考核非常严格，能揭露那些危险性较大的集中性缺陷，并能保证绝缘有一定的绝缘裕度，但在试验过程中可能对设备的绝缘造成击穿或是损伤，该类试验主要包括交流耐压、直流耐压。

2.1高压试验的发展状况

近几年来，随着经济的快速发展和科学技术的进步，加之电气设备故障诊断的需要以及计算机技术、信号处理技术等的发展，高压电气试验中采用的新设备和新技术不断增多，新的试验方法也不断引进，国内外的最新技术得到了广泛的应用，从而促进了当前电力系统的稳定发展。首先，高压电气试验的新设备不断增多。随着科技的不断发展，当前的电气设备呈现出设备小巧轻便、抗干扰能力钱、自动化程度高等特点。其次，高压电气试验不断采用新的研究方法。例如，油中溶解气体色谱分析方法，它能够在一定程度上简化分析判断：变压器绕组变形方法，它能够增加诊断的灵敏度：不拆线测量方法，能够节省人力、物力、减少停电时间。再次，高压电气试验的新技术不断应用。其中，0．1Hz超低频试验电源的应用，进一步提高了试验仪器的抗干扰能力：红外技术的应用可以通过监测电气设备对设备故障进行更加准确的诊断。最后，高压电气试验诊断技术不断发展。目前应用最为广泛的是电力变压器故障专家诊断系统。

2.235KV变电所恶性设鲁事故时有发生的原因分析

现行试验项目数据符合电气设备预防性试验规程标准但恶性设备事故仍然时有发生的原因。是由于现有试验项目和方法缺陷检出率低造成的。现阶段35KV变电所高压试验项目和方法介绍如下：

2.2.1绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比，常用兆欧表直接测得。主要是用来检测电力设备的绝缘部分，例如隔离开关、断路器、变压器、避雷器、耦合电容器、互感器、母线瓷瓶等设备的对地绝缘、不同电位之间的绝缘情况。可以检测出试品绝缘是否有贯通的集中性缺陷，整体受潮或贯通性受潮。例如，变压器的绝缘整体受潮后其绝缘电阻明显下降，可以用兆欧表检测出来。即只有绝缘缺陷贯通于两级之间时，测量绝缘电阻时才会发生明显变化，才可以通过测量灵敏的检出缺陷。若绝缘只有局部缺陷，而两极间仍然保持有部分良好绝缘时，绝缘电阻降低很少，甚至不发生变化，因此不能检出局部缺陷。

2.2.2直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流测量的原理与测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的，试验中直流高压一般由成套的高压整流设备供给，并通过微安表读取泄漏电流值。用于测量6-35KV氧化锌避雷器直流U1mA下的电压及75％该电压下的泄漏电流，35KV、8000KVA及以上电力变压器高低压侧的泄漏电流值及6-35KV电力电缆的直流耐压试验。与绝缘电阻检出缺陷性质大致相同，由于试验电压比兆欧表高，可以随意调节，泄漏电流可由微安表随时监视，所以容易使绝缘本身的弱点曝露出来在试品电气强度裕度降低方面检测灵敏度高与绝缘电阻试验。

2.2.3在线监测和带电测量

电气设备在线检测技术是一种采用运行电压来对高压设备绝缘状况进行试验的方法，它可以大大提高试验的真实性与灵敏度，及时发现缺陷。日前，红外线诊断技术在电力网中的运用已日趋广泛，该仪器由于其不接触、不停运、不取样、不解体，测试简便，智能化程度高，数据便于微机分析等优越性，已逐渐得到相关领导和电气设备绝缘监督专业人员的充分肯定。但是一年2次的测试频次相对较少，不利于缺陷的跟踪检出。

3、35KV变电站电器高压试验方法的改进

3.1局部放电试验

大量资料表明，局部放电既是造成绝缘故障的主要原因，也是绝缘劣化的重要征兆和表现形式，与绝缘材料的劣化和击穿过程密切相关，能有效地反映电气设备的绝缘状况，尤其对早期发现突发性故障比介损测量、色谱分析等方法要有效得多，开展后可以有效提高设备缺陷的检出率。局部放电试验目前有两类试验方法，一种是以工频耐压作为预激磁电压，-变压器为15倍，互感器为1．1-1．2倍，持续时间几分钟，测局部放电量：另一种是以um为预激磁电压，降到局部放电试验电压，持续1小时，测局部放电量。电力变压器、互感器、电力电缆等大多电气设备都可以开展此项目。

3.2电力电缆变频串联谐振耐压

近年来，交联聚乙烯绝缘电力电缆（XLPE）以其合理的工艺和结构，优良的电气性能和安全可靠的运行特点，在国内外获得越来越广泛的使用。由于容量较大无法进行常规交流耐压试验。变频串联谐振耐压试验可以解决大容量设备进行交流耐压时，容量不足的问题：试验电压分布符合电缆实际运行情况，发现电缆直流耐压不能发现的问题，效果较好。适用于GIS变电所、高压交联电力电缆、发电机、大型变压器、隔离开关、互感器等大容量电气设各。

3.3互感器三倍频感应耐压试验

对分级绝缘电压互感器中是否存在电磁线圈质量不良如露铜、漆膜脱落和绕线时打结等原因造成的主绝缘和纵绝缘方面的缺陷．检出率高于现开展的试验项目，效果较好。适用于电力变压器、互感器。

4、结语

综上所述，电力设备高压试验对于降低设备维修代价，保障设备的平稳、正常运行具有重要的促进作用。因此在对电力企业管理过程中，我们一定要重视对电力设备的正常维护。文章结合多年从事电力设备高压试验的研究经验，期望给广大业界同行以有益启发，同时希望大家群策群力，共同提升电力设备高压试验水平，最大化地保障电力资源的平稳输送。

参考文献：

[1]张泽华，吴洪苇，张海涛.电力设备预防性试验的重要性与方法[J].南方农机，2016，47（2）：91.

[2]陈志椿.电力设备放电在线监测系统的开发与应用[J].南方农机，2016，47（1）：82.

[3]杨雄.智能电网继电保护技术的分析[J].工程技术研究，2017，（7）：17-18.

[4]南晓印，段瑞.电力系统运行中高压试验的安全措施探究[J].硅谷，2014，7（23）：202+210.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/48352e9c4ceeebe3a0dc3a3e.html