# 浅析电气预防性试验的几种方法乔刚

关键词：电气；电力系统；预防性试验

电气设备只有通过预防性试验，才能准确将绝缘隐患找出来。电气设备运行期间，需承受一定的电压，因此经常出现过电压现象。因此，绝缘最重要的就是对工作电压具有耐受力，只有耐受得住过电压，电气设备才能安全工作。在开展预防性试验过程中，可看到电气设备存在严重的绝缘问题。因此，检修设备时必须将其消除，以防设备在运行过程中由于过电压而停电，或是对设备造成严重损坏。

1电气设备绝缘预防性试验的重要性

电力装置内部的绝缘体材料和性能是影响电力装置运行安全以及运行寿命的主要因素，这也就直接的决定了检查设备的绝缘性是评估电力装置安全性以及使用时间的主要参考数据。工作人员在进行绝缘性检测的过程中，主要是检测设备的化学稳定性、电气性能、热稳定性等几个方面，然后根据检测出的数据再全面对电气设备的绝缘性进行评估。根据评估的结果，对设备的维护以及检修做出相应的应对措施，从而保证设备的运营安全。对设备进行绝缘性的试验检测是保证设备安全运行的重要保障，化工企业通过对设备的绝缘性进行检验，从而发现绝缘内部的潜在问题，然后加以维修解决问题，如果发现问题较为严重的情况，一定要及时更换设备，以此来防止设备在运行的过程中出现隐患，给化工企业造成重大的经济损失。

2高压电气设备绝缘预防性试验的安全措施

2.1组织安全的保证措施

为了保证安全措施的可靠性，应该对其工作制度进行严格执行，并且保证监护、许可以及转移等制度的顺利落实，这是保证电气设备绝缘测试顺利展开的基础条件，进行试验作业之前，试验负责人员要进行布置好调试过程中的安全注意事项，工作人员必须要填写工作表，并其遵守工作表进行试验作业，做好试验现场监护工作，有效的避免试验过程中发生突发情况对人员及其设备所带来的重大伤害。在进行高压电气设备绝缘预防试验时，需要由两人及两人以上员工同步进行，让其有经验的试验员担其指挥，确保整个电气设备绝缘预防性试验的安全性。

2.2技术安全的保证措施

电气设备的接地检查主要是展开其预防试验提前要做的工作，确保电气设备接地的稳定性与安全性，在试验结束以后，应该对被测试的电气设备展开放电处理，在做好接下来试验准备工作的时候，应该保障试验人员的自身安全。在试验现场需要提前安装遮拦及围绳装置，并装设安全标示牌，同时还需要专业人员看守。试验后的工作也尤为重要，试验结束后要对其自装的接地线进行专业的拆除，并对其试验断裂的设备接头进行回复，做好设备现场的检车和清理工作。

3高压电器设备绝缘预防性试验的基本原理

3.1泄漏电流测试

某些电气设备的工作电压要低很多，所以一般直流兆欧表的电压在2.5kV一下。如果其电压幅值和部分电气设施工作运行所需电压相比过低的话，可以采用直流加压的方式进行改善处理。同时，在进行电气设施泄露测量的时候，加入设备中有部分缺陷存在，这个时候低压状态的泄露电流幅值就会明显低于高压情况下的幅值，而且绝缘电阻值也会出现显著下降。

3.2直流耐压试验

计算绝缘电阻的同时，通过对试验对象进行施加直流电压，并对其电压调整过程测量电流通过设备的情况。直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。

3.3交流耐压试验

绝缘性能在利用交流耐压进行试验时，不仅试验非常严格，而且对集中缺陷和一些危险能够及时的发现，是当前直接有效鉴定高压电气设备绝缘强度的方法。因为更加高效，交流电压检测已经成为了人们预防事故发生以及保证设备绝缘性能的最有力方法。在试验过程中，如果被测试体绝缘有损伤，在做交流耐压试验加压过程中，会造成绝缘体破坏性击穿，从而导致被测试体故障扩大。因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。

4电力电气设备预防性试验具体方法

4.1非破坏型试验方法

测试设备有着怎样的电阻绝缘性，这种方法最常应用于非破坏型试验。检验过程中需用到兆欧测量表，对设备电阻进行测定。测试时，通过加大电阻、电压，然后对其进行测量，我们发现所得数值明显低于额定数据。这就说明:该设备并无很好的绝缘性。必须注意的一点，兆欧表用于测量电阻值时，得到的数据不是很稳定，测量期间应将欧姆表在15s、60s测到的数值记录下来并进行对比，计算出吸收比。所得比值，可反映出电阻有无受潮。此外，我们还必须考虑数据是否发生了周期性变化。也就是说:定期开展非破坏型试验，这样才能得到可靠数据。

对介质损失角进行测量十分重要，尤其侧重的是电介质。该物质的电导性比较强，正是因为这种特性，一旦发生电压作用，将导致电流严重流失。介质含有一定的偶极子，且电场容易其对造成影响，使得其只能重新排列，此过程所产生的作用力将严重磨损介质。要对介质的损失角进行测量，最常采用的就是预防性试验，它可清楚看出绝缘结构是否被击穿，同时还可判断设备合格与否。利用这种测量方法可知道电气设备具备怎样的有功功率，且其无功功率是多大，将二者进行对比。但需注意一点，电气设备如果出现过大的体积，而内部缺陷比较小，很难测量出介质损角。因此，该方法只能检验小体积的设备。

4.2破坏型试验方法

交流耐压法属于预防性试验中的一中，该方法比较直接、简单，能立马发现设备存在哪些隐患，可准确判断出供电单位的电气设备能不能正常使用。此试验方法需借助绝缘体在高压作用下所表现出的特性，由此测量设备的实际耐电性，同时还发现绝缘结构必须经过较长时间才能被击穿，包括击穿所能达到的电压强度，进而影响到设备今后的使用情况。直流耐压试验也很常见，它针对的是电气设备的各种绝缘介质，尤其当高压直流电发生漏电时，必须用到耐压检测仪，这是交流耐压试验难以实现的。当然，开展破坏型试验过程中，电压一般比实际电压高出许多。设备一旦存在缺陷，该试验方法可能会破坏整个设备。试验结束后，设备将失去使用价值。

5结语

电气设备想要达到安全运行之目的，负责管理电气设备的相关人员必须意识到预防性试验的重要性。只有彻底改变原来的思想，高度重视设备预试工作，才能进一步提高电气设备的性能。实践中，预试人员应定期参加业务培训。只有自身的业务素质得到提高，预试结果才能具备更好的质量。对于电气设备来说，必须配备相应的预试设备，一旦预试设备达不到要求，必须签订一份委托预试合同，要求相关单位做好预试工作。电力行业管理部门，更要认真检查电气设备是否完成预试工作，切实保障电厂的安全运行。

参考文献：

[1]陈明.发电厂电气设备预防性试验中常见问题分析及建议[J].华中电力,2012,25(01):54-56.

[2]张丹丹,胡建明,崔婷,周志强,陈晨.电气设备试验的射频识别技术在变电站电气设备状态信息采集中的应用[J].高电压技术,2013(11).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6800bcec3a44f429dc876bc3.html