# 浅议电力调度系统中软交换技术的应用高婷婷

（国网山东省电力公司滨州供电公司山东滨州256600）

摘要：随着智能电网的快速发展，电力调度系统面临着多媒体调度、视频会议、数据传输等业务上“更可靠、更高效、更智能”的应用需求。传统电力调度采用电路交换方式，虽然技术成熟，但是只能实现语音等窄带交换业务，不能满足更高的多媒体应用，还存在系统利用率低、信令统一难、联网投资大、业务扩展不便等缺点。为突破现有调度系统的局限性，提供可靠性高、功能丰富的新一代电力调度系统，重新考虑规划电力调度系统已势在必行。

关键词：电力调度系统；软交换技术；应用

1电力调度系统发展趋势及需求

电力调度通信系统是调度自动化和管理现代化的基础，不仅是电力企业日常运营过程中不可或缺的重要系统，同时也在各种紧急事件处理和抗灾救灾、应急指挥过程中发挥着核心作用，是电力企业信息化的重要支柱，具有实时性强、可靠性高等特点。随着社会和科学技术的发展，尤其是智能电网技术的发展，电力系统从独立、封闭的“发、输、变、配、用”的树形结构演变为社会化的网络结构，电能流与信息流的交换、共享、互动构成了未来电力系统的整体结构。为此，数据业务、多媒体业务在电力通信网络的需求和应用越来越紧迫，传统窄带的电路交换系统从带宽、业务实现上已经不能满足这些需求。软交换技术具备全面的开放性，在综合接入能力、业务提供、网络管理、用户认证、鉴权和计费等方面有明显的优势；能提供多业务解决方案，支持将电力通信网络建设成融合数据、语音、视频业务的宽带综合业务网；在构建新一代网络的同时，也充分考虑现有各种网络的平滑过渡，支持适应电力通信需求、提高电力行业通信和信息化水平。因此，软交换技术成为构建智能调度通信系统的必然选择。

2基于软交换的电力调度系统功能实现

电力软交换调度系统能满足传统调度系统的窄带语音业务需求，完成调度台分组、呼叫状态显示、选择应答、来话保留、闭铃、调度会议、强插、转接、强拆、热线呼叫、轮呼、故障切换等基础业务，还能根据智能电网多媒体业务需求实现语音、视频和数据的融合。其主要扩展业务有以下几种：

1）视频调度：调度员通话的同时可以看到对方，加强对现场的监控能力。

2）多媒体会议：会议召开过程能同步实现语音、视频和数据通信，使会议从传统的音频全面过渡到多媒体会议。

3）数据信息业务：实现即时文字、文件传输、网页浏览、电子白板等数据业务。

4）IP话机一机多号：同一IP话机可以向一台软交换机注册多个号码，也可向多台软交换机注册相同或不同号码。

5）移动通信调度：支持移动终端的呼叫接入，提供便利的调度方式。

但是过功能测试也发现一些问题，如果要在电力调度中取代传统调度方式，还有需要改进和完善的地方：

1）调度界面呼叫流程差异。当软交换系统的调度台通过调度界面而非IP调度手柄进行呼出时，需先在调度界面点击呼出用户，然后软交换机会分别向调度手柄和用户发起呼叫，调度手柄和用户分别响铃，各自拿起手柄接通电话。而传统调度界面和调度手柄其实是一体的，呼出时先拿起手柄，然后在调度界面点击呼出用户，便可等待电话接通。此呼叫流程的差异存在调度员操作习惯上的不适，需进行相应的操作习惯过渡或功能改进。

2）摘机检测差异。传统电路调度中，当模拟电话摘机时会形成线路短路信号，使程控交换机能判断出中继线或用户分机的摘机状态并进行闭锁。而标准IP电话和软交换机之间是通过信令控制协议（SIP）进行通信，摘机后没有SIP信令上报，软交换机无法得知IP电话摘机状态，给电话的实时动态管理带来不便，需要通过其他技术或私有协议实现对摘机状态的检测。

3）铃流实现差异。传统电路调度中，模拟电话的铃声是上级网关传送回来的，区别振铃功能能轻松实现。而IP电话的铃声是话机本身决定的，基本缺乏根据不同呼叫送不同铃声来达到区别振铃的功能，需对IP电话所支持的功能作进一步的完善。

3省级调度软交换组网方案

省级电力调度通信专网采用软交换系统进行组网，将改变目前单一技术组网的现状，有利于通信系统的快速、稳定发展，而且在引入新型应用业务的同时，也保证了IP通信的安全可靠性。

图1省调传统调度机接入软交换连接示意图

在省调设置1对软交换调度服务器，组建省级软交换调度平台，主要实现呼叫控制功能，包括呼叫选路、管理控制、连接控制和协议控制互通等。作为核心控制设备，考虑其重要性，硬件应采用1+1冗余热备的工作方式，使全网的IP网元控制具有双服务平台的支持功能，满足主、备用设备之间故障无缝切换的要求，进一步提高软交换网络的安全性。同时，在下属各单位根据调度用户扩展情况部署调度终端，满足音频调度、可视调度、无线移动调度的功能需求。现有省调与各地调、集控中心、500KV变电站的2M中继组网方式不变，作为备用路由选择，当软交换网络出现故障时，通信可由传统电路来承载，提高电力调度专网的灵活性和安全性。省调、备调调度交换机与软交换进行互通则通过IP中继网关连接到IP承载网络。

4地市级调度软交换组网方案

在各地市分别设置1对软交换调度服务器，互为冗余备份，负载均衡，构成地市级软交换调度平台。在下属各单位根据情况部署不同调度终端，满足音频调度、可视调度、无线移动调度的功能。现有地调向上与原省调的主、备调调度机连接方式保持不变，地调、变电站、集控中心等安装的调度机接入软交换系统需根据目前设备的配置情况而定。配置有IP单板的设备可直接接入软交换系统，没有IP单板的设备需通过中继网关接入软交换系统。变电站、电厂等可以选择性的通过中继网关接入软交换，或者在今后的调度用户扩展中部署SIP智能调度终端。

5结语

总之，软交换技术在电力调度系统中能够发挥极大的作用。在软交换技术的应用过程中，应当充分利用现有的资源，并在此基础上做好技术的创新和完善，促进电力输送效率的提高。

参考文献：

[1]龚辉波，周舟，陈运生.湖南电力调度软交换组网的探索[J].湖南电力，2012.

[2]贺琪.基于软交换技术的电力调度交换系统设计研究[J].中国电力教育，2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8218ffa480ec3f691ec8c608.html