# 关于建筑暖通工程的施工要点的讨论

身份证号：13018519761024xxxx河北省石家庄市050000

【摘要】本文通过对建筑暖通施工的现状进行了介绍，并根据国家对民用建筑暖通工程的要求规范，以施工中实际情况为依准，针对提高民用建筑暖通工程施工质量的问题，详细的论述了民用建筑暖通工程的施工要点、相关的注意事项及解决措施。

【关键词】民用建筑暖通工程施工要点

在民用建筑中，暖通工程的施工质量对于建筑的使用者有着重要的意义。随着建筑使用者对建筑功能要求的不断提高，民用住宅建筑的施工量和施工规模都达到了新的高度。如果在装修完成后的初次供暖就发生跑漏情况，对于装修后的房屋产生的破坏是十分严重的。在广大北方城市中，由于供暖期较长，卫浴及厨房通风系统中的质量问题较为常见，也较为突出。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量，同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。由此可见，暖通工程安装单位和参与施工的专业技术人员必须对民用建筑暖通工程的施工要点和质量标准熟练掌握。

1我国建筑暖通现状

大家都知道，我们国家幅员辽阔，三北地区都是出于生存的需求做采暖的方式，随着我们国家经济发展及个人生活水平的提高，在长江地区也出现了采暖。长江以南以散热器为主。现在出现的供暖方式应该是多元化并存的局面，主要表现有散热器采暖，散热器采暖目前还是一种主要方式；其次，近些年新出现的地暖方式，应该说具有很大的生命力，在某些方面有着独特的优势；另外，燃气的分户采暖，电采暖等都应运而生。从采暖方式来看，针对不同的建筑物，不同的功能的建筑物对采暖方式要求也不同，不同的区域，不同的习惯对供暖方式要求也不同。总体来说，它实际上是有每种共同供暖方式的存在，都有它的原因和优势。

2、建筑暖通工程的施工要点

2.1改变采暖方式的弊端

水暖是地板辐射采暖的其中一种，也是目前最流行的一种采暖方式，它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管，管道里有循环流动的热水，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。假如说我们现在很多人把采暖方式二字装修改了，把原来的暖气改成地板采暖，如果是内保温的房子千万不要改，改完以后你的能耗大大上去，你就等着付天然气的费用吧！你的采暖成本至少增加20%-30%。内保温什么意思？热量通过我们地板传到室外，这部分损失掉的，地板采暖一定不能用于内保温的房子。外保温跟散热器采暖没有大的区分，没有本质上的差异。我们地板采暖同地区、舒适度有关，东北地区太冷，为了达到采暖的热损失要求，必须增加地板表面的温度，增加了我的供损温度，比如脚底35度，头上25度，这样人就会不舒服。德国有一个标准，地板表面的温度不允许超过30度，超过30度对我们人体有严重的伤害，这一点在我们国内没有人说，也没有人强调，更没有人追究这个责任。

2.2地暖工程施工要点

鉴于低温热水地板供热系统的经济性、舒适性及环保性，在民用建筑中采用这种供暖方式已经较为常见。简单来说，在此供暖工程过程中，施工控制主要集中在以下几个方面：在进行卫生间地热工程施工时，防水层设置在地热层以上，否则防水层一旦被地热所破坏，就会造成卫生间的污水渗入地热层内，导致防水层失效；因此，在试压或冲洗完成后，应设法将盘管内的水完全排除，以防破坏管路。

2.3通风工程施工要点

在民用建筑暖通工程的施工中，必须严格按照国家规定进行施工，现场监控的专业技术人员必须严格保障暖通工程的施工质量，尤其以支架的制作安装及风管的安装为施工重点：在进行支架制作安装中，所用吊杆、型钢规格必须达标，所承受的管道及设备的最大荷载和防腐措施也必须满足要求；如需采用风管组成通风系统，风管安装必须平直，通过变形缝或与设备连接处时必须做软连接。水管的安装要做到平直，过建筑变形缝时需要接软管；有方向要求的阀门的安装时应注意是否与设计方向相同，开启空间预留是否满足要求。冷凝水排水管应设立单独系统，不应与其它排水管线共用。

3建筑暖通施工技术要点

3.1材料质量的控制

材料质量对于施工建筑而言是其根本，是确保质量的基础，故此我们必须做好材料质量的监督管理工作。严禁不合格产品进入施工现场，从材料的采购到保存，最后到施工现场的使用过程中，都必须严格按照质量监督检查的标准，层层深入，并做好登记检查记录，购买材料以前，要进行材料质量以及成本的比对，选择信誉比较好的商家进行购买，不能因为占便宜，缩减成本而购买不合格的材料。

3.2施工技术要点的控制

3.2.1管道安装。在进行暖通施工的时候应该先把散热器安装在墙壁上，然后再进行立管以及支管的安装，安装的时候采取随量下料安装的方法，能有效避免出现散热器的坡度问题；为了避免干管以及支管在安装之后出现坡度不当的问题，在安装之前应该先对管道进行调直，并且在支架安装之前应该按照管道的具体标高和坡度对支架之间的距离进行计算，只有在得到精确的计算结果的前提下，才能按照规范进行安装；堵墙洞的时候避免强硬地进行塞垫，防止管道坡度发生改变。

3.2.2支架安装。施工时应明确不同支架的功能差异，提高施工人员的素质和质量意识，选择适当的支架严格按照施工图来执行。

3.2.3保温材料的选择及安装。选择保温材料的时候，无论是冷凝的或者是空调冰冻的水管，都可以用福乐斯橡塑发泡保温材料。在进行保温设置的时候，法兰以及阀门等能够独立进行拆卸的部位，要在其两端留一定的空隙，并用一样的隔热材料将两端填平，以确保较好的保温效果。

3.2.4暖通施工美观的控制。绑扎保护层的时候应该均匀压紧，以提高美观效果；为了防止疏漏或者刷漆不均匀的现象，可以在安装管道和散热器之前，涂上一层防锈漆和第一道面漆，并在安装后进行第二道面漆的涂刷。

3.2.5测量计算的控制。为了避免干管和立管甩口位置的不当，施工时应注意测量工具的精确度，并进行现场测量，以提高测量的准确度；为了使散热器的标高更准确，在安装之前应该先将统一的标高线画出来，确保同一个场所中标高的误差在15mm以下；如果遇到了功能不明确的空间施工，应通过与相关方的沟通和协调，先暂缓施工，以免造成浪费。

3.2.6通风系统的安装。进行冷热媒管以及风机盘管的连接时，应该首先将管道中的污物排除，确保其畅通度，再进行连接，只有这样才能防止过滤器发生堵塞。通风系统在安装的时候，很多都是明装的。如果制作安装不佳的话，会严重影响外观以及质量。因此在安装的时候风管保温材料尽量采用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡，并对其表面进行平整，使其达到密实状态，严格控制裂缝。

3.2.7空调的安装。当由于阀门和各种配件的接口处螺丝没有拧紧或者没有垫好麻丝的时候，空调的水管会出现漏水现象，因此应该注意拧紧接口处螺丝，并将麻丝垫好。

3.3施工人员素质的提高

在施工过程中，能发挥主动作用的是建筑施工人员。为此，我们要不断加强对施工人员专业技术的培养与施工安全意识。在暖通施工程序中还要加强施工人员的审阅图纸的能力，并做好各个施工阶段的交底工作，每个施工环节的难点都要有专业的技术人员进行核查，加强对其管控，从根本上解决施工人员所存在的问题。

4结束语

随着时代的发展，人们越来越重视建筑工程的暖通施工质量，暖通施工目的不仅为人们创造舒适的环境，且随着人们生活质量追求的提高，还需特别强调暖通施工的美观性。暖通施工中出现的主要问题是材料问题、施工技术问题以及会审工作缺失等问题，因此应该从这些方面进行控制。同时，还要不断提高施工人员的质量意识，在暖通施工中加入节能的时代元素，才能确保暖通施工的质量。

参考文献

[1]陆耀辉.节能建筑暖通设计要求与实施[M].北京：中国建筑工业出版社，2006.

[2]陈宁.试析暖通工程施工中应注意的问题[J].科技促进发展，2009.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a0cddc95d6922abe5769d81c.html