# 试论哈尔乌素矿区采暖工程施工技术研究方法

中国神华哈尔乌素露天煤矿生产服务中心水暖队内蒙古010300

摘要：由于中国北方地区地理位置和自然条件的原因，哈尔乌素矿区采暖问题越来越受到各级领导高度重视，因此做好冬季采暖工作，保证采暖工作是企业和矿区职工共同期待的。要想有效地保证采暖就需要从施工方面下功夫，从采暖的基础抓起，从夏季施工质量上保证采暖工程的质量，按照国家和行业规范规定，采用适当的现场施工方案和作业流程，努力提高采暖的效率。在施工结束后，采暖管道维护过程中，需做好采暖管道的日常维护和修理工作，搞好服务质量，保证冬季矿区职工采暖的需求。

关键词：采暖工程；现场施工；技术应用

随着社会经济发展的步伐加快，神华集团经济飞速发展，哈尔乌素矿区采暖区域也持续扩大。哈尔乌素矿区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗（薛家湾镇）东部，属晋陕蒙交界地区，海拔1172m，整个矿区包括生产作业区、办公生活区，矿区作业人员多，供热区域面积大，截止到7月份，供暖面积达到56.8万m2。为节约成本，如今采暖管道施工一般都采用地下直埋敷设方式，形式也趋向多样化，如热水管道直埋、蒸汽管道直埋等。随着矿区规模的增大，采暖管网管径不断增大，对采暖参数的要求也越来越高，对矿区采暖工程的施工质量的要求越来越高。

1采暖工程施工的重要性

随着神华集团公司经济持续发展，矿区职工安全技能不断提升，对工作环境要求越来越高，尤其是办公条件和生活条件，矿区采暖设施是其中的一个重要的衡量条件，神华集团是使命就是“为社会发展提供绿色能源”，矿区采暖质量与采暖设施也是考核的重要条件。如果采暖工程的施工质量存在问题和隐患，会直接对整个矿区采暖系统造成不良影响，会对矿区职工造成直接影响，会大大降低矿区职工的工作、生活环境。为了避免出现工程问题，需要我们在采暖工程设计阶段、实施阶段进行控制，严格按照国家标准和行业规范进行过程监督，做好采暖工程的现场施工管理和管道维护工作，严把工程质量关。

2采暖工程施工技术要点

一般采暖工程施工按照以下工序执行，安装前的准备、管道安装、补偿器安装、试压、冲洗、防腐保温等。

2.1安装前准备

采暖工程开始前，要先认真熟悉图纸，做好土建部分，并掌握施工进度，做好预留槽洞及安装预埋件工作。

按设计时的图纸，简单画出管路的位置、管径、预留口、坡向，现场测量作业现场，准备管道及支架用量，了解现场作业环境，包括干管起点、末端和拐弯、节点等。

2.2直埋供热管道的安装

直埋敷设方式管道的热损耗低，直埋供热管道的安装要遵循一定的安装顺序，主要程序有测量，挖沟槽，安装管件，防腐保温，下管，外护套钢管焊接，气密性试验，填砂，覆土回填。竣工后，应及时进行回填。沟底要严格按照设计要求铲平夯实，并填好砂垫层，沿沟及两侧道路障碍要及时清除，管道安装完毕后，回填前应先将槽底清除干净，有积水时应先排除，保证管道内没有积水和杂物。

2.3地沟敷设供热管道的安装

地沟敷设是将采暖管道敷设于地面以下的混凝土或砖（石）砌筑而成的地沟内。地沟盖板覆土深度不应小于0.2m，维修作业人员经常进入的管沟应有照明设备和良好的通风，确保作业人员安全。

在开挖的时候应该让挖出来的土堆和沟边保持一定的距离，更好的夯实沟底，保证管道弯曲的受力均匀。在完成基坑开挖操作后，还应该对所挖沟底的高度和宽度进行检查，确保所有数据符合施工方案的要求，如果出现问题，需要进行标记，并寻找解决方法，更好的方便操作人员的巡查和维修。

2.4架空敷设供热管道的安装

一般矿区标高差较大、地形复杂、障碍物多的区域采用架空管道敷设，架空管道的管底至人行道路路面垂直距离为2.5m，管底至矿区道路路面垂直距离一般不小于5m。

在采暖工程现场施工时，要确保所有数据符合施工方案的要求，如果出现问题，需要进行标记，并寻找解决方法，更好的方便操作人员的巡查和维修。

2.5热补偿器的安装

管道因温度变化产生热胀冷缩现象，管道受热膨胀变形，受冷收缩发生断裂，为了避免这种现象产生的管线破坏叫热力补偿。

补偿器也称伸缩器，在日常采暖工程施工过程中，以波纹补偿器较为常用，主要是为了保障管道的安全运行。主要作用有方便管道阀门的安装与拆卸，吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响，吸收矿区地陷对管道的变形量等。

现在矿区地下直埋采暖管道较为常见，如果补偿器和管道安装存在问题或受到材料影响，其热伸长的长度会发生变化，导致管道受热不均匀，直接造成补偿器工作效率下降，甚至会使管道和补偿器遭到破坏。为了使补偿器充分起到补偿作用，首先要注意在被补偿管道的两端加装固定设备，避免管道受压影响外移拉伸。

2.6试压、冲洗

在矿区采暖工程管道、补偿器安装后，要对管道进行试压，试压前应检查新装管网是否已经安装完，阀门连接是否可靠，合格后方可进行压力试验。在管网的最高点安装排气阀门，在其最低点安装泄水阀门，在离水源较近的管网处连接电动试压泵及进水口、阀门、压力表等。向管网注水直到最高点的阀门冒水后，关上排气阀，开始用电动试压泵升压，当压力升到工作压力的1.5倍，矿区采暖管网一般升至0.6～0.8MPa，保持10分种，经检查整个管网无泄漏、不降压、目测无变形，确定管道为合格。采暖工程管道试压合格后，将压力降到零后，打开泄水阀门放水，并开启排气阀门防止管内形成负压。

试压合格后，要对整个采暖工程的管网进行冲洗，冲洗介质为自来水水源水冲洗，应连续进行，当出口水色和透明度与入口处一致时，确定冲洗流程结束。

2.7检查井（室）、检查平台的设置

一般在采暖地沟分支处都应设检查井，当直线管段长度在100～150m的距离内，即使没有分支也应该设置检查井，所有管道上设置的阀门都应安装在检查井内。直埋管道中检查井内一般都是设置在有阀门或补偿器的部位，主要是为了日常调节和维护检修。直埋或地沟敷设的热水管、蒸汽管的阀门应设置检查井。

架空敷设的管道，安装阀门、放水、放气、除污及疏水装置的地方应设操作平台。地上与地下管道敷设连接处，当地下敷设管道只需安装放气阀门且埋深很小时，可不设检查室，只在地面设检查井口，放气阀门的安装位置应便于工作人员在地面进行操作；当埋深较大时，在保证安全的条件下，也可只设检查人孔。地上敷设管道与地下敷设管道连接处，地面不得积水，连接处的地下构筑物应高出地面0.3m以上，管道穿入构筑物的孔洞应采取防止雨水进入的措施。

3矿区采暖工程施工的注意事项

矿区采暖工程施工过程中，各级管理人员、作业人员，不仅要考虑工程质量、进度，还应因地制宜综合考虑现场环境，需要更多的人力、物力来共同保障采暖工程的顺利实施。

注意采暖管道敷设影响，矿区采暖管道主干线应力求短直，并尽量先经过负荷较为密集的地区。采暖管道尽量减少并行管路和回头管路，应平行或垂直于道路或矿区建筑物，不应穿越事故频发的场所。避免在主要道路或路面下敷设，在一定条件下，可以选在人行道下面。并避免穿越矿区铁路、重车道路及其他管线、管沟等，还应考虑管线整齐美观。当通过铁路或重车道路时，应采用垂直交叉，若垂直交叉有困难时，管道与铁路或道路的交叉角度不应小于60°，与公路、河流交叉时不得小于45°。

注意对周围环境的影响，应尽量不影响矿区交通运输、人员通行、生产现场。注意与矿区生产设施相结合，协调排列、合理布置、避免冲突，注意间距，应保证安全运行，便于施工安装和日常维修。

综上所述，哈尔乌素矿区的采暖管网与现在的城市综合管网有些相似，只有合理选择采暖管道的布置、敷设方式，严抓工程质量关，才能保证矿区内采暖管网在采暖期的安全运行，才能确保矿区职工能够在温暖环境下工作、生活。直埋敷设管道的方式不利于检修和巡查，因此对于矿区来说，综合考虑最适用的方式优先选用地沟敷设和架空敷设，地沟敷设和架空敷设方式将是未来矿区发展的趋势。

参考文献：

[1]李国,高峰.浅谈采暖管道的施工方法及质量控制措施[J].黑龙江科技信息,2011,14:286.

[2]施振球.动力管道设计手册.北京机械工业设计研究院,2006,01:266-296.

[3]杨秋荣.室外采暖管道几种敷设方式及其经济分析[J].商丘职业技术学院学报,2006,05:68-70.

[4]张旭科.浅析地采暖的管道施工技术[J].民营科技,2016,09:138.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c50a6dd3dd4fe1111f8c8e03.html